## NTS-AH-e
Модель |  |  | NTS12AH1e | NTS18AH1e | NTS24AH1e | NTS36AH3e | NTS48AH3e | NTS60AH3e
Вольтаж, частота, фазность |  | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50
Охолодження | Потужність охолодження | Бто/год | 12500 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000
| Потужність охолодження | Вт | 3600 | 5275 | 7025 | 10550 | 14100 | 17500
| Номінальна споживана потужність | Вт | 1211 | 1734 | 2326 | 3512 | 4674 | 5968
| Номінальний споживаний струм | А | 6 | 8.78 | 12.48 | 7 | 9.2 | 11
| Енергоефективність EER | Вт/Вт | 3.0252 | 3.0424 | 3.0241 | 3.0043 | 3.0098 | 2.9465
Обігрів | Потужність обігріву | Бто/год | 13000 | 19000 | 26000 | 40000 | 52000 | 61000
| Потужність обігріву | Вт | 3810 | 5570 | 7620 | 11725 | 15420 | 17880
| Номінальна споживана потужність | Вт | 1170 | 1594 | 2231 | 3427 | 4393 | 5543
| Номінальний споживаний струм | А | 5.9 | 7.63 | 11.52 | 6.4 | 8.5 | 10.3
| Енергоефективність COP | Вт/Вт | 3.2565 | 3.4935 | 3.4156 | 3.4209 | 3.4692 | 3.2253
Циркуляція повітря внутрішнього блоку (Hi / Mi / Lo) |  | м³/год | 650/550/430 | 810/650/530 | 1200/1050/900 | 1800/1600/1400 | 1900/1600/1400 | 2000/1700/1500
Рівень шуму внутрішнього блоку (Hi / Mi / Lo) |  | дБ | 42/38/36 | 48/41/36 | 50/45/41 | 51/47/43 | 53/48/44 | 53/48/44
Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 570x260x570 | 570x260x570 | 840x205x840 | 840x245x840 | 840x245x840 | 840x287x840
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 655x290x655 | 655x290x655 | 900x217x900 | 900x265x900 | 900x265x900 | 900x292x900
| Вага Нетто / Брутто | кг | 16,3/19,1 | 16,5/19 | 22,1/25,5 | 25/28,5 | 27/32 | 29/34
Панель | Розміри (Д*В*Г) | мм | 647x50x647 | 647x50x647 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 715x123x715 | 715x123x715 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035
| Вага Нетто / Брутто | кг | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8
Діаметр дренажної труби |  | мм | ODd25 | ODd25 | ODd32 | ODd32 | ODd32 | ODd25
Трубопровід холодоагента | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4")
Міжблочні з'єднання |  | мм | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75
Модель зовнішнього блоку |  |  | NU12AH1e | NU18AH1e | NU24AH1e | NU36AH3e | NU48AH3e | NU60AH3e
Електроживлення |  | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50
Максимальна споживана потужність |  | Вт | 1800 | 2950 | 3450 | 4950 | 6300 | 7500
Максимальний споживаний струм |  | А | 8.5 | 15 | 18 | 10 | 10.9 | 12.6
Компресор | Тип |  | Роторный | Роторный | Роторный | Спиральный | Спиральный | Спиральный
| Виробник |  | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Panasonic | Panasonic | Panasonic
| Мастило | мл | 350 | 620 | 950 | 1700 | 1700 | 1700
Рівень шуму |  | дБ | 59 | 62 | 62 | 61 | 63 | 63
Тип / Вага холодоагенту |  | грам | R410A/1100 | R410A/1500 | R410A/1800 | R410A/2400 | R410A/3250 | R410A/3200
Розрахунковий тиск |  | МРа | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5
Трубопровід холодоагента | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4")
| Макс. довжина | м | 20 | 25 | 25 | 30 | 50 | 50
| Макс. різниця рівнів | м | 8 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25
Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 | 990x965x345 | 900x1170x350 | 900x1170x350
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 900x585x345 | 900x585x345 | 965x755x395 | 1120x1100x435 | 1032x1307x443 | 1032x1307x443
| Вага Нетто / Брутто | кг | 30,5/32,9 | 36,5/38,8 | 52,7/56,1 | 85/95 | 93,2/105 | 97/108
| Відстань між опорами | мм | 487 | 487 | 540 | 625 | 590 | 590
Джерело живлення |  |  | Зовнішній блок та внутрішній блок | Зовнішній блок та внутрішній блок | Зовнішній блок та внутрішній блок | Зовнішній блок та внутрішній блок | Зовнішній блок та внутрішній блок | Зовнішній блок та внутрішній блок
Діапазон робочих температур (охолодження / обігрів) |  | °С | від +18 до 45/ від -7 до 24 | від +18 до 45/ від -7 до 24 | від +18 до 45/ від -7 до 24 | від +18 до 45/ від -7 до 24 | від +18 до 45/ від -7 до 24 | від +18 до 45/ від -7 до 24