## NCS-AH-e
Модель |  |  | NCS18AH1e | NCS24AH1e | NCS36AH3e | NCS48AH3e | NCS60AH3e
Вольтаж, частота, фазность |  | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50
Охолодження | Потужність охолодження | Бто/год | 18500 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000
| Потужність охолодження | Вт | 5420 | 7030 | 10550 | 14070 | 17585
| Номінальна споживана потужність | Вт | 1805 | 2314 | 3598 | 4689 | 5919
| Номінальний споживаний струм | А | 9.36 | 12.62 | 7 | 8.4 | 10.5
| Енергоефективність EER | Вт/Вт | 3.0039 | 3.0398 | 2.9325 | 3.0002 | 2.9709
Обігрів | Потужність обігріву | Бто/год | 19000 | 26000 | 39500 | 52000 | 61000
| Потужність обігріву | Вт | 5570 | 7620 | 11575 | 15420 | 17880
| Номінальна споживана потужність | Вт | 1657 | 2147 | 3584 | 4657 | 5547
| Номінальний споживаний струм | А | 7.67 | 11.76 | 6.5 | 8.6 | 9.6
| Енергоефективність COP | Вт/Вт | 3.3606 | 3.5492 | 3.2301 | 3.2726 | 3.223
Циркуляція повітря внутрішнього блоку (Hi / Mi / Lo) |  | м³/год | 1150/950/800 | 1250/1050/900 | 1750/1400/1250 | 1750/1400/1250 | 2300/1800/1600
Рівень шуму внутрішнього блоку (Hi / Mi / Lo) |  | дБ | 53/48/43 | 54/49/44 | 53/48/44 | 53/48/44 | 55/49/46
Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 1068x235x675 | 1068x235x675 | 1285x235x675 | 1285x235x675 | 1650x235x675
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 1145x313x755 | 1145x313x755 | 1360x313x755 | 1360x313x755 | 1725x313x755
| Вага Нетто / Брутто | кг | 24/29 | 24,6/19,8 | 29/36 | 31/36 | 39/45
Діаметр дренажної труби |  | мм | ODd25 | ODd32 | ODd32 | ODd32 | ODd25
Трубопровід холодоагента | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4")
Міжблочні з'єднання |  | мм | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75
Модель зовнішнього блоку |  |  | NU18AH1e | NU24AH1e | NU36AH3e | NU48AH3e | NU60AH3e
Електроживлення |  | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50
Максимальна споживана потужність |  | Вт | 2950 | 3450 | 4950 | 6300 | 7500
Максимальний споживаний струм |  | А | 15 | 18 | 10 | 10.9 | 12.6
Компресор | Тип |  | Роторный | Роторный | Спиральный | Спиральный | Спиральный
| Виробник |  | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Panasonic | Panasonic | Panasonic
| Мастило | мл | 620 | 950 | 1700 | 1700 | 1700
Рівень шуму |  | дБ | 62 | 62 | 61 | 63 | 63
Тип / Вага холодоагенту |  | грам | R410A/1500 | R410A/1800 | R410A/2400 | R410A/3250 | R410A/3200
Розрахунковий тиск |  | МРа | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5
Трубопровід холодоагента | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4")
| Макс. довжина | м | 25 | 25 | 30 | 50 | 50
| Макс. різниця рівнів | м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25
Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 770x555x300 | 845x702x363 | 990x965x345 | 900x1170x350 | 900x1170x350
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 900x585x345 | 965x755x395 | 1120x1100x435 | 1032x1307x443 | 1032x1307x443
| Вага Нетто / Брутто | кг | 36,5/38,8 | 52,7/56,1 | 85/95 | 93,2/105 | 97/108
| Відстань між опорами | мм | 487 | 540 | 625 | 590 | 590
Джерело живлення |  |  | Зовнішній блок та внутрішній блок | Зовнішній блок та внутрішній блок | Зовнішній блок та внутрішній блок | Зовнішній блок та внутрішній блок | Зовнішній блок та внутрішній блок
Діапазон робочих температур (охолодження / обігрів) |  | °С | від +18 до 45/ від -7 до 24 | від +18 до 45/ від -7 до 24 | від +18 до 45/ від -7 до 24 | від +18 до 45/ від -7 до 24 | від +18 до 45/ від -7 до 24